РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

|  | Закрытое акционерное общество «СОЛИД» |
| --- | --- |

СетевоЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

В ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ

«Сетевой контроллер SC-D4/U4»

ПАСПОРТ

СЕМД.421413.002ПС

Содержание

1 Основные сведения об изделии	3

2 Основные технические данные	3

2.1 Назначение	3

2.2 Технические характеристики	3

3 Комплект поставки	4

4 Правила хранения	4

5 Подготовка и порядок работы	5

6  Гарантии изготовителя	7

7  Свидетельство о приемке	7

8  Сведения о рекламациях	8

8.1  Порядок предъявления рекламации	8

8.2  Предъявление рекламации	8

9  Особые отметки	9

# 1 Основные сведения об изделии

1.1 Сетевое устройство контроля и управления в промышленных системах автоматизации «Сетевой контроллер SC-D4/U4» СЕМД.421413.002 изготовлено по конструкторской документации на предприятии ЗАО «Солид», находящимся по адресу:                                           440630,  г. Пенза, ул. Гагарина, 11а.

# 2 Основные технические данные

## 2.1 Назначение

- Сетевое устройство контроля и управления в промышленных системах автоматизации «Сетевой контроллер SC-D4/U4», в дальнейшем  – СК, предназначено для:

  - приема электрических сигналов обратной связи от автоматических устройств с нормально-замкнутыми контактами, контроля и диагностики неисправностей информационных линий (далее - ИЛ) с автоматическим выявлением короткого замыкания;

  - приема управляющих сигналов с блока центрального процессорного «БЦП-SOLID» СЕМД.466219.002ТУ (далее - БЦП) и управления исполнительными устройствами                        (далее - ИУ), типа реле, световое табло, динамик;

  - передачи в БЦП информации о состоянии ИЛ, ИУ и напряжении питания, а также сигнала «Неисправность питания» – при снижении напряжения питания.

- СК должен быть запитан от источника питания постоянного тока напряжением 12В, подключен к ИЛ и рассчитан на совместную работу в составе следующих устройств: БЦП, ИУ.

- В качестве источника питания рекомендуется использовать БП-1А-2                                           ТУ6589-005-23085878-2004 либо стабилизированный источник питания с аналогичными техническими характеристиками (12 В; 1 А).

- СК выполнен в виде печатной платы и выпускается в двух вариантах исполнения по степени защищенности от воздействия окружающей среды:

- бескорпусное исполнение со степенью защиты IP20  ГОСТ 14254;

- в защищённом корпусе со степенью защиты IP65 ГОСТ 14254.

- СК рассчитан на круглосуточную работу.

- Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.

- СК является восстанавливаемым и ремонтируемым устройством.

## 2.2 Технические характеристики

| 2.2.1Число подключаемых ИЛ, ед. | 4 |
| --- | --- |
| 2.2.2 Питание осуществляется от сети постоянного тока напряжением, В | 12 |
| 2.2.3 Собственный ток потребления при напряжении питания 12 В «Режим ожидания», мА, не более: | 40 |
| 2.2.4 Собственный ток потребления при напряжении питания 12 В «Режим Тревога», мА, не более: | 120 |
| 2.2.5 Максимальное сопротивление проводов ИЛ, Ом | 150 |
| 2.2.6 Минимальное сопротивление изоляции проводов ИЛ, кОм | 50 |
| 2.2.7 Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |
| 2.2.8 Максимальная протяженность линии связи с БЦП, м | 1200 |
| 2.2.9 Скорость передачи данных, бит/с | 9600 |
| 2.2.10 Сопротивление ИЛ, при котором выдается сигнал «Норма» в БЦП, кОм | 6,2±10% |

| 2.2.11 Сопротивление ИЛ, при котором выдается сигнал «КЗ» в БЦП, Ом, не более | 50 |
| --- | --- |
| 2.2.12 Время передачи сообщения (сигнала) в БЦП, с, не более | 10 |
| 2.2.13 Параметры электропотребления каждой линии управления ИУ: |  |
| − номинальное напряжение питания, В | 12 |
| − ток потребления, мА, не более: | 150 |
| 2.2.14 Степень защиты от воздействия окружающей среды для исполнения в защищённом корпусе | IP-65 |
| 2.2.15 Диапазон рабочих температур, °С: | от минус 40 до плюс 50 |
| 2.2.16 Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°С): | от 0 до 90% |
| 2.2.17 Габаритные размеры со степенью защиты IP20, мм: | 170 х 120 х 55 |
| 2.2.18 Масса, кг, не более | 0,35 |
| 2.2.19 Режим работы | непрерывный |
| 2.2.20 Средний срок службы, лет | 8 |

Примечание - При расчете тока потребления СК необходимо складывать собственный ток потребления блока и ток потребления каждого ИУ в зависимости от сопротивления ИУ (схемы включения).

# 3 Комплект поставки

3.1 Комплект поставки изделия приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение и наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СЕМД.421413.002 | «Сетевой контроллер SC-D4/U4» - исполнение IP-20 - исполнение IP-65 | 1 шт. | Нужное подчеркнуть |
| Пластмассовый разъемный корпус | 1 шт. | (поставляется по отдельному заказу для исполнения IP-65) |
| Блок питания БП-1А-2 ТУ6589-005-23085878-2004 | 1 шт. | (поставляется по отдельному заказу) |
| Резистор С2-23-0,125-6,2 кОм ± 5% ОЖО.467.104 ТУ | 4 шт. |  |
| СЕМД.421413.002ПС | Паспорт | 1 шт. |  |

# 4 правила хранения

4.1 СК следует хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 90% в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

# 5 Подготовка и порядок работы

  - Перед началом монтажа следует внимательно изучить настоящий паспорт, а также соответствующие руководства по эксплуатации на БЦП и источник питания.

  - Освободить печатную плату СК для подключения и монтажа из пластмассового разъемного корпуса путем выкручивания четырех винтов,  соединяющих крышку и основание корпуса.

  - ВНИМАНИЕ! Все подключения производить при выключенном питании устройств, соединяемых с СК.

  - Подключить автоматические устройства с нормально-замкнутыми контактами к клеммному блоку Х1  сетевого контроллера в соответствии с рисунком 1 и требованиями пунктов 2.2.10, 5.9 настоящего паспорта..

  - ВНИМАНИЕ! НЕ допускается попадание напряжения питания на клеммы информационных линий СК.

  - Подключить исполнительные устройства (ИУ) к клеммному блоку Х3 сетевого контроллера в соответствии с рисунком 1.

  - Подключить линию связи с БЦП к клеммному блоку Х4 сетевого контроллера в соответствии с рисунком 1  и пунктом 5.9 настоящего паспорта.

  - Подключить источник питания, соблюдая полярность, к клеммному блоку Х2 сетевого контроллера в соответствии с рисунком 1  и пунктом 5.9 настоящего паспорта.

  - Сечение проводов ИЛ, интерфейса связи RS-485 и источника питания выбирается в зависимости от длины кабельных трасс и числа подключенных к сетевому контроллеру устройств, но не более 0,75 мм2.

  - В случае, если контроллер является последним устройством в линии связи RS-485, перемычку J7 (рисунок 1) согласующего сопротивления необходимо замкнуть.

  - ВНИМАНИЕ! Перед включением СК проверить правильность произведенного монтажа, включая полярность подключения к источнику питания, а также к бцп по RS-485 (при неправильном подключении есть возможность выхода их из строя).

  - После проверки правильности произведенного монтажа согласно пункту 5.11 произвести включение источника питания.  При правильном подключении и конфигурировании в сетевом режиме на плате контроллера должен мигать светодиод (HL1) индикации связи по RS-485 (рисунок 1). Частота мигания свидетельствует о частоте опроса.

  - Отключить питание СК и устройств, подключенных к нему, после чего произвести сборку пластмассового разъемного корпуса согласно пункту 5.2.

  - Устройство к работе готово.

| Клеммный блок Х1 | Клеммный блок Х3 |
| --- | --- |
| 1 | Плюсовая клемма ИЛ1 | 1+ | Плюсовая клемма ИУ1 |
| 1' | Минусовая клемма ИЛ1 | 1- | Минусовая клемма ИУ1 |
| 2 | Плюсовая клемма ИЛ2 | 2+ | Плюсовая клемма ИУ2 |
| 2' | Минусовая клемма ИЛ2 | 2- | Минусовая клемма ИУ2 |
| 3 | Плюсовая клемма ИЛ3 | 3+ | Плюсовая клемма ИУ3 |
| 3' | Минусовая клемма ИЛ3 | 3- | Минусовая клемма ИУ3 |
| 4 | Плюсовая клемма ИЛ4 | 4+ | Плюсовая клемма ИУ4 |
| 4' | Минусовая клемма ИЛ4 | 4- | Минусовая клемма ИУ4 |
| Клеммный блок Х2 | Клеммный блок Х4 |
| +12V | Плюсовая клемма питания | A | Сигнал “А” линии связи“RS-485”. |
| 0 | Минусовая клемма питания | B | Сигнал “B” линии связи“RS-485”. |
| GND | Защитное заземление – подключается в одной точке для всех СУ | C | Сигнальная земля линии связи “RS-485”. |
| Назначение перемычек |
| J8 | отключение передачи сообщения по RS-485 о вскрытии корпуса (при установленной перемычке) | J7 | подключение оконечного резистора линии связи (при установленной перемычке), если устройство является последним СУ |

Рисунок 1 – Схема подключения СК

Примечание -  Светодиод (HL1) на плате СК предназначен для индикации наличия линии связи с БЦП по RS-485.

# 6  гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия приведенным характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, включая:

- условия хранения  должны соответствовать 2 ГОСТ 15150, в закрытых помещениях для хранения оборудования не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию;

- условия транспортирования  должны соответствовать 2 ГОСТ 15150, в крытых транспортных средствах, при транспортировании, погрузке изделия должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги;

ВНИМАНИЕ! после транспортирования СК перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 12 ч.

- условия монтажа, подготовки к работе и эксплуатации изделия должны осуществляться потребителем в соответствии с разделом 5 настоящего паспорта.

6.2 ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на СК                                   с механическими повреждениями.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты, указанной в 7 настоящего паспорта.

6.4 Средний срок службы изделия – 8 лет.

# 7   свидетельство о приемке

изготовлено и поставлено в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

МП

Начальник ОТК  __________________/__________________

- (личная подпись)    (расшифровка подписи)

_________________________

- (год, месяц, число)

# 8   сведения о рекламациях

## 8.1 Порядок предъявления рекламации

При отказе СК в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

СК вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены по адресу:

440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11а, Проектно-производственное предприятие ЗАО «Солид», тел. (841-2)496-474, факс (841-2)496-470.

Примечание. Выход СК из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! Претензии без паспорта и при отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию в разделе 6 «особые отметки» на «COO - 1» предприятие-изготовитель не принимает.

## 8.2 Предъявление рекламации

Сведения о рекламации заполняются в таблице 2.

Таблица 2.

| Дата составления рекламационного акта, кем составлен | Дата обнаружения неисправности | Причина неисправности по рекламационному акту | Отметка об удовлетворении рекламации (номер и дата акта) | Должность, Ф. И. О., подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9 особые отметки

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

г. Пенза, 2010г.

Индикация связи по RS-485 (HL1)

Подключение питания

1           2            3            4

+     –    +    –      +     –    +     –

Клеммный блок X4

Клеммный блок X1

Подключение ИЛ

ИУ

c БЦП (RS-485)

А

В

С

Клеммный блок X2

Клеммный блок X3

А

В

С

Питание

Клеммный блок X2

c БЦП (RS-485)

Дата выпуска         «_____»  _______________  20___г.

Сетевой контроллер доступа СКД-02-1

__________________

Заводской номер

СЕМД.425723.002

обозначение