Закрытое акционерное общество «Солид»

Утверждаю

Генеральный директор ЗАО «Солид»

С. А. Цигвинцев

______________________________________

(число)		(месяц)		(год)

Сетевой контроллер доступа СКД-01

Паспорт

СЕМД.425723.001 ПС

Заместитель генерального

директора по качеству

А. В. Тарин

__________________________________

(число)		(месяц)		(год)

2010г.

Содержание

1	Основные сведения об изделии	3

2	Основные технические данные	3

2.1	Назначение	3

2.2	Технические характеристики	3

3	Комплектность	4

4	Правила хранения	4

5	Подготовка и порядок работы	5

6	Свидетельство о приемке	8

7	Гарантии изготовителя	8

8	Сведения о рекламациях	9

8.1	Порядок предъявления рекламации	9

8.2	Предъявление рекламации	9

9	Особые отметки	10

# Основные сведения об изделии

Сетевой контроллер доступа СКД-01 СЕМД.425723.001 изготовлен по конструкторской документации на предприятии ЗАО «Солид», находящемся по адресу:

440630, г. Пенза, ул. Гагарина, 11А.

Тел. (8412) 496474, тел./факс 496470

# Основные технические данные

## Назначение

Сетевой контроллер доступа (СКД-01) предназначен для контроля и управления доступом. СКД-01 обеспечивает прием информации со считывателей proximity карт (далее считыватель) и управления исполнительными устройствами (ИУ).

СКД-01 может работать автономно и в составе системы контроля и управления доступом «СКУД», СЕМД.425728.002. В автономном режиме СКД-01 самостоятельно выполняет обработку информации, полученной со считывателей, и управление ИУ.

В «СКУД» СКД-01 передаёт полученную от считывателей информацию на ПЭВМ и управляет ИУ по командам «СКУД».

СКД-01 обеспечивает:

- прием информации со считывателей с выходным протоколом Wiegand 26 бит;

- выдачу управляющих сигналов на ИУ;

- проверку состояния датчиков положения двери;

- обработку кнопок ручного управления ИУ;

- ведение архива событий доступа;

- обеспечивает обмен информацией в составе СКУД по интерфейсу RS-485.

## Технические характеристики

| Напряжение питания | от 12 до 18В |
| --- | --- |
| Ток потребления: |  |
| – собственный ток потребления СКД-01 | до 60 мА; |
| – с подключенными считывателями (до 100 мА каждый) и ИУ | до 900 мА |
| Максимальная протяженность линии связи с ПЭВМ | 1200 м |
| Скорость передачи данных | 19200 бит/сек |
| Количество подключаемых считывателей | 4 |
| Количество карт пользователей, хранящихся в памяти СКД-01 (на 1 считыватель) | 2000 (без пин-кода) 2000 (с пин-кодом) |
| Количество подключаемых ИУ | 10 |
| Выходные характеристики контактов типа «открытый коллектор» ОК1, ОК2: |  |
| – ток нагрузки | до 500 мА |
| – выходное напряжение соответствует напряжению питания СКД-01 |  |
| Выходные характеристики контактов реле1..реле4 управления ИУ: |  |
| – коммутируемое напряжение постоянного тока | до 250В при токе 8А |
| Выходные характеристики контактов реле5..реле8 управления ИУ: |  |
| – коммутируемое напряжение постоянного тока | до 30В при токе 3А |
| Тип контактов реле управления ИУ: | нормально замкнутый (НЗ) и нормально разомкнутый (НР) |
| Количество подключаемых датчиков состояния двери | до 4 |
| Тип контактов датчика состояния двери | НЗ |
| Количество подключаемых кнопок ручного управления | до 6 |
| Тип контактов кнопки ручного управления | НР |
| Диапазон рабочих температур | от минус 40 до плюс 50(С |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 200х77х145мм |
| Масса | до 1 кг |

Конструкция СКД-01 обеспечивает степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80 IP65.

Контроллер рассчитан на круглосуточную работу.

СКД-01 является восстанавливаемым, ремонтируемым.

Средняя наработка на отказ СКД-01 не менее 5000 ч.

Время готовности изделия после включения питания не более 1 минуты.

# Комплектность

Комплект поставки согласно таблице 1.

Таблица 1.

| № | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕМД.425723.001 | СКД-01 в исполнении IP65 | 1 шт. |  |
| 2 | СЕМД.425723.001 ПС | Паспорт | 1 шт. |  |

# Правила хранения

СКД-01 следует хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 30 до плюс 50˚С и относительной влажности 90% в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

# Подготовка и порядок работы

  - Перед началом монтажа следует внимательно изучить настоящий паспорт и руководство по эксплуатации СКД-01 (СЕМД.425723.001 РЭ), а также соответствующие руководства на подключаемые к СКД-01 устройства.

  - Для подключения и монтажа СКД-01 открыть крышку корпуса путем выкручивания четырех винтов, соединяющих крышку и основание корпуса.

Внимание! Все подключения производить при выключенном питании всех устройств. Не допускается попадание напряжения питания на клеммы информационных линий СКД-01.

  - Подключить считыватели к клеммному блоку ХТ1 или ХТ2 СКД-01 в соответствии с таблицей 1, пунктом 5.9 настоящего паспорта и требованиями паспорта (руководства по эксплуатации) соответствующего подключаемого устройства.

  - Подключить датчики положения дверей к клеммному блоку ХТ3 СКД-01 в соответствии с таблицей 1 и требованиями паспорта (руководства по эксплуатации) соответствующего подключаемого устройства.

  - Подключить ИУ к клеммному блоку ХТ4 или к клеммам ХТ2:7, ХТ2:8 или ХТ3:7, ХТ3:8 СКД-01 в соответствии с таблицей 1, подразделом 2.2 настоящего паспорта и требованиями паспорта (руководства по эксплуатации) соответствующего подключаемого устройства.

  - При использовании СКД-01 в составе «СКУД» подключить линию связи с ПЭВМ к клеммному блоку ХТ1 СКД-01 в соответствии с таблицей 1 и пунктом 5.9 настоящего паспорта. В случае, если СКД-01 является последним устройством в линии связи RS-485, контакты ХР3 подключения согласующего сопротивления  необходимо замкнуть путем установки джампера. Если в линии связи RS-485 используется третий провод «С» и он должен быть объединён с минусом питания СКД-01, то в этом случае необходимо замкнуть контакты ХР4 путем установки джампера.

  - Подключить источник питания, соблюдая полярность, к клеммному блоку ХТ1 СКД-01 в соответствии с таблицей 1 и пунктом 5.9 настоящего паспорта.

  - Подключить провод заземления к клемме заземления согласно таблице 1.

  - Сечение проводов информационных линий, интерфейса связи RS-485 и источника питания выбирается в зависимости от длины кабельных трасс и числа подключенных к СКД-01 устройств, но не более 0,75 мм2.

Внимание! Перед включением питания проверить правильность произведенного монтажа.

  - Включить источник питания. При правильном подключении на плате СКД-01 должен гореть индикатор наличия питания – светодиод HL2, и мигать индикатор состояния СКД-01 – светодиод HL1.

На рис. 2 приведена схема платы СКД-01.

ХТ1, ХТ2, ХТ3 и ХТ4 – блоки контактов, описание контактов приведено в таблице 1.

HL1 – световой индикатор состояния СКД-01. HL2 – световой индикатор наличия питания СКД-01. HL3 – световой индикатор включения ИУ, подключенного к контактам типа «открытый коллектор» ОК1. HL4 – световой индикатор включения ИУ, подключенного к контактам типа «открытый коллектор» ОК2.

ХР3 – вилка для подключения оконечного резистора 120 Ом для интерфейса RS-485. Этот резистор подключается на последнем СКД-01 в линии RS-485, для этого нужно установить джампер на вилку ХР3 на плате СКД-01.

ХР4 – вилка для соединения провода «С» интерфейса RS-485 с минусом питания СКД-01. Для размыкания  провода «С» и минуса питания нужно удалить джампер с вилки XP4.

Рисунок 2 – Расположение элементов на плате СКД-01

Таблица 1 – Назначение клемм на плате СКД-01.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Клеммный блок ХТ1: |
| ХТ1:1 «485А» | RS-485 контакт А |
| ХТ1:2 | RS-485 контакт В |
| ХТ1:3 | RS-485 контакт С |
| ХТ1:4 | Общий |
| ХТ1:5 | Плюсовая клемма напряжения питания |
| ХТ1:6 | Плюсовая клемма напряжения питания |
| ХТ1:7 | Клемма заземления |
| Клеммный блок ХТ2: |
| ХТ2:1 | Кнопка разблокирования СКД-01 SBalarm |
| XT2:2 | Общий |
| XT2:3 | Кнопка открытия двери SBout_1 |
| XT2:4 | Кнопка открытия двери SBout_2 |
| XT2:5 | Кнопка открытия двери SBout_3 |
| XT2:6 | Кнопка открытия двери SBout_4 |
| XT2:7 | Плюсовая клемма ОК1 «+» |
| XT2:8 | Минусовая клемма ОК1 «–» |
| XT2:9 – XT2:16 | Считыватель 2 |
| XT2:9 | +12В |
| XT2:10 | Общий |
| XT2:11 | Data2_1 |
| XT2:12 | Data2_0 |
| XT2:13 | LED_2 |
| XT2:14 | Sound_2 |
| XT2:15 | Tamper_2 |
| XT2:16 | +5B |

Продолжение таблицы 1.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| XT2:17 – XT2:24 : | Считыватель 1 |
| XT2:17 | +12В |
| XT2:18 | Общий |
| XT2:19 | Data1_1 |
| XT2:20 | Data1_0 |
| XT2:21 | LED_1 |
| XT2:22 | Sound_1 |
| XT2:23 | Tamper_1 |
| XT2:24 | +5B |
| Клеммный блок ХT3: |
| ХТ3:1 | Кнопка разблокирования СКД-01 SOalarm |
| XT3:2 | Общий |
| XT3:3 | Датчик положения двери Door_1 |
| XT3:4 | Датчик положения двери Door_2 |
| XT3:5 | Датчик положения двери Door_3 |
| XT3:6 | Датчик положения двери Door_4 |
| XT3:7 | Плюсовая клемма ОК2 «+» |
| XT3:8 | Минусовая клемма ОК2 «–» |
| XT3:9 – XT3:16 | Считыватель 4 |
| XT3:9 | +12В |
| XT3:10 | Общий |
| XT3:11 | Data4_1 |
| XT3:12 | Data4_0 |
| XT3:13 | LED_4 |
| XT3:14 | Sound_4 |
| XT3:15 | Tamper_4 |
| XT3:16 | +5B |
| XT3:17 – XT3:24 | Считыватель 3 |
| XT3:17 | +12В |
| XT3:18 | Общий |
| XT3:19 | Data3_1 |
| XT3:20 | Data3_0 |
| XT3:21 | LED_3 |
| XT3:22 | Sound_3 |
| XT3:23 | Tamper_3 |
| XT3:24 | +5B |
| Клеммный блок ХT4: |
| XT4:1, XT4:9, XT4:17 | Контакты Реле 1: НР_1, Я_1, НЗ_1 |
| XT4:2, XT4:10, XT4:18 | Контакты Реле 2: НР_2, Я_2, НЗ_2 |
| XT4:3, XT4:11, XT4:19 | Контакты Реле 3: НР_3, Я_3, НЗ_3 |
| XT4:4, XT4:12, XT4:20 | Контакты Реле 4: НР_4, Я_4, НЗ_4 |
| XT4:5, XT4:13, XT4:21 | Контакты Реле 5: НР_5, Я_5, НЗ_5 |
| XT4:6, XT4:14, XT4:22 | Контакты Реле 6: НР_6, Я_6, НЗ_6 |
| XT4:7, XT4:15, XT4:23 | Контакты Реле 7: НР_7, Я_7, НЗ_7 |
| XT4:8, XT4:16, XT4:24 | Контакты Реле 8: НР_8, Я_8, НЗ_8 |

После проверки работоспособности следует сделать отметку о вводе в эксплуатацию в разделе 9 «Особые отметки».

# Свидетельство о приемке

изготовлено и поставлено в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

МП

Начальник ОТК  __________________/__________________

- (личная подпись)    (расшифровка подписи)

_________________________

- (год, месяц, число)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие СКД-01 технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, в том числе:

- хранение СКД-01 должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150, в помещениях для хранения оборудования не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию;

- транспортирование упакованных СКД-01 должно производиться в крытых транспортных средствах, при транспортировании СКД-01 должен оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги. Условия транспортирования 5 ГОСТ 15150;

ВНИМАНИЕ! после транспортирования СКД-01 перед включением должен быть выдержан при температуре 20-25˚С и относительной влажности воздуха 70% в течение не менее 6 ч.

- эксплуатация СКД-01 должна осуществляться потребителем в соответствии с настоящим паспортом.

Претензии по качеству не принимаются:

- при отсутствии паспорта;

- при отсутствии пломб предприятия-изготовителя;

- при отсутствии отметок о вводе комплекта в эксплуатацию и о проведении технического обслуживания в разделе 9 «Особые отметки»;

- при механических повреждениях конструкции.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Средний срок службы СКД-01 – 7 лет.

# Сведения о рекламациях

## Порядок предъявления рекламации

При отказе СКД-01 в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

СКД-01 вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены по адресу:

440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11а, Проектно-производственное предприятие ЗАО «Солид», тел. (841-2)496-474, факс (841-2)496-470.

Примечание – Выход СКД-01 из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! при вскрытии пломб предприятия-изготовителя на СКД-01 гарантия снимается.

## Предъявление рекламации

Сведения о рекламации заполняются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата составления рекламационного акта, кем составлен | Дата обнаружения неисправности | Причина неисправности по рекламационному акту | Отметка об удовлетворении рекламации (номер и дата акта) | Должность, Ф. И. О., подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Особые отметки

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводите-льного докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Сетевой контроллер доступа СКД-01

СЕМД.425723.001

обозначение

__________________

Заводской номер

Дата выпуска         «_____»  _______________  20___г.